设计说明

- 施工依据

1.1根据红光大道-高桥、红光大道-同德路、同文路—统一路实际道路情况。

- 采用规范及设计资料

2.1施工采用规范

2.1.1《低压配电设计规范》（GB50054-2011）。

2.1.2《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）。

2.1.3《道路交通信号灯》（GB14887-2011）。

2.1.4《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）。

2.1.5《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）。

- 工程概况

本次3个交叉口需设置交通信号灯，分别为红光大道-高桥、红光大道-同德路、同文路—统一路。

四、施工概要

4.1交通信号灯

1.车行道信号灯采用方型信号灯杆，人行道采用一体化信号灯杆，金属灯杆及灯具外壳均须与接地线可靠连接，接地线在每根灯杆处进行重复接地，接地极采用φ50×3长2.5米镀锌钢管制作，接地电阻≤4欧姆；

2.交通信号灯控制机柜电源由就近箱变采用电缆埋地引来，AC220V,信号机柜处PE线重复接地处理，接地电阻小于1欧姆，接地极采用三根φ50×3长2.5米镀锌钢管制作，接地线采用40×4镀锌扁钢，信号机控制机柜电源电缆与信号电缆共管敷设。

3.信号灯信号电缆采用KVV-0.5kV控制电缆，在人行道上穿φ90PE管埋地敷设，埋深0.8米，由信号灯机柜至每个车行道信号灯杆检修门的电缆为KVV-0.5kV-19*1.5，平面图数字+/代表电缆线型。

6.由灯杆底部接线端子引至车行道信号灯杆及人行道每组信号灯的线路为KVV-0.5kV-4*1.5,。灯杆底部检修门内根据电缆芯数设置相应数量的接线端子，接地线端子是专用接线端子。

7.电缆采用地下敷设, 敷设时不允许在管道或交通井内有接头, 放线后每根电缆线尾端独立密封，防止雨水渗入线内. 引向信号灯杆的每根电缆在最靠近立柱的拉线井内留有余量，人行灯灯杆预留2m，机动车灯杆预留3m，悬臂式灯杆预留3m。引向信号机的每根电缆在信号机基础旁的接线井内留有3m余量。

8、线路在路侧带时，线路中心距路侧带边缘0.2~0.3米。

9、人行道、基坑开挖按照《建筑场地墓坑探查与处理技术规范》（DBJ61-57-2010），进行处理；底板下遇垃圾土，将垃圾土清理干净，用素土回填至灰土底部，压实系数大于0.95.

四、交通信号灯布置

①路口信号机柜布置在路侧带内，开门方向易于维护且避免西晒。

②人行横道信号灯的布置尽量与人行横道靠近交叉口中心的边线平齐。

③机动车道信号灯布置在路侧带内，与路灯杆中心距1.5~2米，与路灯杆中心距1.5~2米，距分隔带端头1.5~2.5米，距机动车道侧路缘石0.75~1.5米。

五、机柜、杆及信号灯设备及材料选用

5.1所有机柜外壳镀锌喷塑处理，锌层厚不低于88微米，最后喷塑。防护等级IP55.

5.2信号灯及立杆热浸镀锌处理。锌层厚不低于88微米，最后喷塑。

5.3信号灯壳体为铝合金，发光单元直径400毫米，LED长寿命光源，工作电压AC200V，防护等级IP65.

六、接地

6.1接地金属灯杆及灯具外壳均须与接地线可靠连接，接地线在每根灯杆处进行重复接，接地电阻不大于4欧姆；如实测接地电阻达不到设计要求时，需增设接地极。

6.2信号灯机柜及控制柜外壳均须可靠接地，机柜处PE线重复接地处理，接地电阻小于4欧姆，接地极采用三根50*50*5、2.5米长镀锌角钢制作，接地线采用40*4镀锌扁钢，如实测接地电阻达不到设计要求时应增设接地极。

七、施工质量检验评定标准

7.1《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）

7.2《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB14886-2006）